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一.气体探测器概述

    JX-S300系列气体探测器，是我公司开发的功能实用、操作方便的可燃气体报警器。探测器可选择是否具有显示器与声光报警器。可与我公司的可燃/有毒气体报警控制器JX-S600系列共同组成工业用气体报警系统。

该产品采用壁挂式的安装，通过与控制器的配合使用，并通过控制器单片机对探测器上传的数据进行的各种数据的处理，最终完成数据的显示，输出的控制等功能。

本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 

GB16808-2012《可燃气体报警控制器》国家标准每20平米一台

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB15322.1-2003《测量范围为0～100％LEL的点型可燃气体探测器》

功能特点：

☆显示所检测气体的浓度

☆故障报警、欠压报警

☆LED数字显示

☆标定、校准功能

☆RS485通讯

☆设有便于操作的高性能微处理器

☆自动开启风机和电磁阀

二、探测器技术参数

量程：0-100%LEL
精度：＜±5%（F.S）
最小读数： 1%LEL
响应时间：≤20秒
传感器寿命：36个月
传感器类型：催化燃烧式、电化学
电源：24V电源供电
检测方式：扩散式
工作方式：长期连续工作
连线方式：M20*1.5阳螺纹防爆软管
结构材料：压铸铝
防爆标志：Exd II CT6
防护等级：IP65
工作温度：-40～70℃
工作湿度：≤90%RH
尺寸：普通款:180*140*75mm

      现场显示款:180*140*95mm

      现场报警款:180*190*75mm

      现场显示+现场报警款:180*190*95mm

重量：≤1.5kg
连接电缆：通讯线：电线2*0.5屏蔽双绞线RVVSP 

电源线：电线2*1.0国标线RVV。             

传输距离：≤1200m

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

输出信号： RS485信号，

故障报警：   系统可显示探测器连线短路、断路故障；传感

             器故障；系统供电故障等。

注：以上数据取决于环境条件。

3、 产品展示图

3.1【普通款】 可燃气体探测器
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◆ 外形尺寸：180*140*75mm

3.2【现场数字显示】 可燃气体探测器

[image: image2.jpg]



◆ 外形尺寸：180*140*95mm

3.3【现场声光报警】 可燃气体探测器
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◆ 外形尺寸：180*190*75mm

3.4【现场数显+现场报警】 可燃气体探测器
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◆ 外形尺寸：180*190*95mm
四、探测器安装说明

4.1安装位置：

探测器安装2在被检测气体易漏场所，安装位置根据被检测气体相对于空气比重大小决定。

4.1.1 检测比空气重的可燃气体检（探）测器，其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m。检测比空气重的有毒气体的检（探）测器，应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪（或楼地板）0.3～0.6m,且传感器部位向下。 

4.1.2 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检（探）测器，其安装高度应高出释放源0.5～2m,且传感器部位向下。 

4.1.3 检（探）测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，安装探头的地点与周边管线或设备之间应留有不小于0.5m的净空和出入通道。

4.2安装注意事项：

为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

· 直接受蒸汽、油烟影响的地方；

· 给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

· 水气、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）；

· 温度在-40℃以下或55℃以上的地方；

· 有强电磁场的地方。

五、探测器使用说明
1、上电

将探测器与探测器设备接好，确认无误后接通电源，声光报警器响一声，RS485探测器会显示探测器地址码，然后开始60S倒计时，声光报警器再响一声， 最后探测器显示数字，表示检测开始。（注：普通款探测器与现场显示款探测器没有声光报警器）

2、检测

当气体浓度高于设置浓度时，报警器发出报警声，LED灯闪烁，按消音键可清除声音。当气体浓度低于于设置浓度时，报警器关闭报警声，LED灯熄灭。 

3、设置

探测器可以设置报警点，校验探测器，修正传感器零点。

报警设置：

    1、按下设置键，数码管显示：L xxx 。数码管“L xxx”闪烁，说明报警值处于设置状态，按键自检、消音键在此时可以修改报警值的增加、减少。(注：xxx代表报警设定值）
注意：主机设置状态超时30秒，自动退出设置，但是不保存设置的报警值。

警告：（报警器的菜单报警设定值，不建议客户随意更改，以免造成不必要的麻烦，影响报警器的正常使用。更不要随便提高报警值，当危险发生时而不报警，导致发生事故）
六、气体探测器的维护

6.1注意事项

◆.探测器出厂前经过了严格的标定，在安装好之后请不要随意更换元器件，如果要更换，必须重新标定；
◆.探测器的传感器使用寿命正常情况下为两年；因使用环境的不同其使用寿命有可能下降，应每年定期进行检测维护；

◆.探测器传感器禁止高浓度气体的冲击，否则可能会损坏传感器；

◆.避免探测器经常断电，经常性的断电会导致检测元件工作的不稳定；

◆.在使用过程中，要定期检查仪表工作是否正常，检查周期至少每三个月一次。

6.2常见故障的分析与排除

◆ 报警系统安装好，首次通电预热后，有可能会出现报警或故障现象，此时对系统进行复位观察一段时间即可。
◆ 电源指示灯不亮

产品电源线是否连接正确，电源电源是否为24V，重新上电观察是否点亮。如果连接正常，请联系厂家，返厂检测。

◆ 接通电源后主机无显示

主要为接线问题，先检查电源是否接好，插座是否牢固。电源无误后，检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固，是否有松脱。

七、常见气体参数：

以下是部分气体探测器基本参数(气体种类繁多，不能一一列举）

	检测的气体
	量程默认值

（部分可设定）
	精度
	最小读数
	检测原理

	乙炔
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	乙炔催化燃烧式

	氧气
	0-30％Vol
	＜±3%（F.S）
	0.1%Vol
	 氧气电化学式

	柴油
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	汽油
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	氢气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	酒精
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	丙酮
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲苯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲醇
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	丁烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	乙烯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	液化气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	天然气
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	二甲苯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	异丁烯
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	环戊烷
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式

	甲醛
	0-100%LEL
	＜±5%（F.S）
	1%LEL
	催化燃烧式


八、气体探测器图纸
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九、探测器与总线制控制器连接图

报警控制器与总线探测器的连接说明：
报警控制器的接线端子“电源+24V、电源GND、A、B”，分别连接对应探测器内部的接线端子“ 电源+24V、电源GND、A、B”

    接线时注意探测器的地址编码。
十、探测器维护与保养

1、严禁随便拆卸。

2、严禁探头浸入水、油等液体，或安装在有腐蚀性气体的场所。

3、严禁用大量气体直冲控头，以免灵敏度降低或损坏传感器。

4、气体检测探头应至少每年标定一次，以确保检测精度。探头禁止纯气试验，严禁用打火机薰试，以免探头因过浓度的气体熏试而过早失效。
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