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JX-S600系列 总线制气体报警控制器
一 、气体控制器概述
JX-S600系列总线制气体控制器是我公司独立开发的功能实用、操作方便的可燃/有毒报警控制器。可与我公司的可燃/有毒气体探测器共同组成工业用气体报警系统。
该产品采用RS485工业级总线，数字信号传输，抗干扰能力强，远距离传输。控制器最多可以连接99路探头，采用高性能处理器，可以在2S内完成通讯报警。控制器对每个路探测器可设置两个报警点，可以设置一路报警输出。控制器可以记录1050条记录，记录包括探测器报警、通讯故障、探测器故障。
本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： 
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB16808-2008《可燃气体报警控制器》

GB15322.1-2003《测量范围为 0～100％LEL的点型可燃气体

探测器》

功能特点：

☆循环显示所检测气体的浓度

☆RS485通讯

☆LCD液晶汉字显示

☆报警记录

☆设有便于操作的高性能微处理器

☆自动开启风机和电磁阀
☆同时连接多种探测器

二、控制器技术参数

1、检测对象：可燃/有毒多种气体探测器

2、测量范围：0-100%LEL（可燃性气体）；

             0-100PPM(量程由气体传感器决定)

3、基本误差：：＜±5%（F.S）
4、显示方式：LCD液晶显示

5、报警方式：声音报警

6、报警音量：≥80分贝

7、报警设定： 低L（20），高H（50）（可设置）

    8、响应时间：＜60S
    9、通讯方式：RS485工业总线

10、报警输出：四路报警继电器输出  触点容量：5A/250VAC

11、供电方式：AC220V，50HZ

12、安装方式：壁挂式

13、工作环境：温度：-40℃-70℃  相对温度：≤90%R.H

14、大气压力：86-108kPa

15、工作方式：24小时连续工作

16、外型尺寸： 360*250*75mm           

三、产品展示
1、总线气体报警控制器
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◆ 外形尺寸：360*250*70mm

◆ 连接探测器的数量：可连接99只气体探测器；
四、控制器面板图：
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功能说明：

故障指示灯： 探测器故障或通讯故障；

联动指示灯： 报警引起的联动模块；

电源指示灯:当前电源的状态；

高报低报指示灯：有无高报低报探测器；

通讯指示灯：指示控制器对外通讯的状态；

输出指示灯：继电器输出状态；

设置键：进入设置状态，有密码保护，不要随意修改；
记录键：查询报警记录；
浏览键：实时查看探测器浓度；

消音键：关闭蜂鸣器； 

导航按键 确定 返回：设置或者调整参数；

五、控制器基本操作：

1、开机

线缆、主电以及外接设备接好，确认无误后接通电源，打开电源开关（机箱右侧），显示面板将显示公司名称、联系方式、时间。此时请认真核对时间，如果时间偏差大，请修改时间。开机结束后，控制器便进入正常的监控状态。

2、探测器监控

正常开机后，报警器直接开始读取探测器数据。报警器读取探测器气体浓度时，不受按键操作的影响。气体浓度高于设置浓度时，对应继电器闭合，输出指示灯点亮，蜂鸣器发出报警声。按消音键可清除声音。按控制键可断开关联继电器清除报警。当气体浓度低于设置浓度时，报警声自动关闭，但是已闭合的继电器不会断开，为安全考虑请手动关闭，这也是按照国家规范设计。

3、参数设置

在主界面，按设置键后，需要输入密码1111；如果您对系统不了解请不要修改内部参数，出现错误会影响系统正常工作。

3.1时间设置：如果系统长时间工作时间产生误差，需要手动修改时间。

3.2电源设置：可以设置主备电报警开启关闭。设置报警电压与报警输出，当电源电源低于设置电源会触发报警输出。

3.3 探头设置：此处可以设置每个探测器的开启或屏蔽、气体类型、量程、高报浓度、低保浓度、联动输出。设置完成后，主机会自动重启，重新按照新的设置启动系统。

3.4 浏览设置：此处可以设置探测器的总数量，浏览时间间隔，以及显示器对比度。

3.5 控制输出：使用导航键可以设置四路报警输出通道的输出方式是正常的常闭常开输出，还是脉冲输出。

             常闭常开输出在报警后继电器一直打开，手动关闭报警。常闭常开输出适用于风机、普通电磁阀、联动消防，远程报警等。脉冲输出是主机在报警后，继电器打开3S后，自动关闭，适用于连接燃气紧急电磁阀。

4、浏览查看

在主界面，按浏览键后，报警器可以自动循环查看探测器实时浓度。有两种浏览模式，一种可以单页显示8个探测器的浓度，一种单页显示一个探测器的详细信息，再次按浏览键切换两种模式。在浏览时，可以按上移键锁定当前页面，页面不再滚动，数据继续刷新。按左移、右移键，可以收到切换页面，按返回键，退出浏览状态。

5、记录查询

在主界面，按记录键后，会显示最近的报警记录。报警器会记录上电开机时间、通讯故障（E1）、探测器故障（E2）、探测器高级报警（H）、探测器低级报警（L）、浓度恢复正常时间、通讯恢复（N1）、探头故障恢复（N2）。按左移、右移键，可以切换页面，按返回键，返回主界面。

6、消音

在主界面或者浏览界面时，按消音键可以取消声音报警。长按报警键3S，可以关闭报警输出。
六、控制器尺寸：
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七、控制器连接图
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控制器接线板图
[image: image4.png]il




7.1报警控制器与探测器的连接

通讯线：1、电线2*0.5屏蔽双绞线RVVSP

        2、探测器手拉手连接。

        3、屏蔽层单端接地

电源线：电线2*1国标线RVV。 

多个探测器的“ + - ”连接主机的电源输出“+24V  GND”，探测器的通讯线“A  B”连接主机的通讯一“A-1   B-1”，通讯线屏蔽在接线时全部连通，屏蔽层连接主机通讯一“GND”。

注意：控制器24V电源输出设立了10A的保险，为保护控制器内部开关电源。如果发生短路无24V电源输出，请检查保险是否完好。

7.2报警控制器与联动部分的连接

报警控制器如果需要连接联动设备，如：风机、电磁阀等，如果在用电器电流不超过5A且单相电时，可以由控制器直接控制，否则需加交流接触器，或配接本公司的联动控制箱（可选）
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主机联动220V风机接线图
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主机联动380V风机接线图

主机联动24V常开电磁阀接线图
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主机联动220V常开电磁阀接线图
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注意：燃气紧急切断阀不允许长时间通电，请确认主机是否可以连接。燃气紧急切断阀一定要连接到二级报警输出通道，此通道为3S脉冲输出。主机发生二级报警后，电磁阀通电3秒，然后会自动断电，泄漏处理后，手动打开电磁阀。

八、控制器维护与保养

1、报警控制器的电源应用专用的仪表电源供电，避免和动力电源混用。

2、严禁随便拆卸。

3、严禁探头浸入水、油等液体，或安装在有腐蚀性气体的场所。

4、严禁用大量气体直冲控头，以免灵敏度降低或损坏传感器。

5、报警控制器应安装在值班室或仪表室，非专业人员不得随便操作。

7、未经允许，不得自行进行菜单操作，如果用户有要求时，必须和我公司取得联系，在技术人员指导下进行，否则后果自负！

山东蓝飞电子信息科技有限公司
生产地址：济南市槐荫区北小辛庄西街57号

办公地址：济南市历城区华龙路科技城大厦308室

手机：18615678048
QQ ：594206356
邮箱：lanfei2019@163.com

山东蓝飞电子信息科技有限公司                       联系方式：18615678048
山东蓝飞电子信息科技有限公司                       联系方式：18615678048

